## 层流空调系统维护保养服务项目采购需求

一、采购内容：高州市人民医院层流空调系统维护保养服务

二、采购数量：1项

三、维护保养期限：2年

四、项目服务要求

（一）维护保养内容

1、维护保养范围

麻醉科一区、麻醉科二区、重症医学科一区、重症医学科二区、重症医学科三区、CCU、冠心病与重症监护病房、干细胞与再生医学中心、消毒供应中心、精准医学中心、腹膜透析中心、静脉用药集中调配中心等10个科室层流空调系统。

2、设备维修、保养、更换

负责以上10个科室层流空调机组、新风净化空调设备、水泵、补水箱、新风柜、排风柜、空调柜、空调末端设备、空调用供电设备的维修、维护工作及季度、年度保养工作；

3、清洗：负责以上10个科室层流空调回风百叶、出风百叶和回风尘网的清洗工作；

4、综合维保：负责层流空调设备的巡查抄表、维修保养工作；

5、维保方案：详见附件一

6、服务范围：详见附件二

（二）项目人员岗位配置与资格要求

1、层流空调设备维修保养服务人员配置表

| 序号 | 岗位 | 岗位人员 | 岗位条件 | 工作职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 具有政府相关职能部门颁发的暖通空调相关专业的中级或以上工程师职称证 | 负责项目部工作的统筹、规划，季度巡检并现场督导驻场人员的工作效果，对工作中出现的问题进行指导、解决，对甲方的工作指示进行传达、完成，对项目部的工作效果负责。 |
| 2 | 项目主管 | 1 | 具有政府相关职能部门颁发的电气相关专业的中级或以上工程师职称证 | 协助项目经理管理项目部，经理外出时临时负责项目部的工作，和项目经理一起解决工作中出现的问题。 |
| 3 | 维护保养驻场人员 | 3 | 具有政府相关职能部门颁发的《特种作业操作证》（制冷与空调作业）或职业技能考核相关证书 | 按照项目部的维修保养计划，对维保范围内的设备进行维护保养，对一些临时报障进行维修；同时对其它的设备地点进行巡查抄表，如采暖，热水，鲜排风和排水系统。 |

五、层流空调制冷机组运行值班和巡查工作要求

（一）机房巡查值班

1、负责机组的开、停机工作；

2、负责机组故障情况下的紧急处理；

3、对机组、水泵、供电、控制等设备的工作状况进行观测，检测运行功率，发现异常及时处理；

4、负责清理机房卫生，保持机房清洁、干净。

（二）设备巡查

1、每12小时对运行中的主机、水泵进行抄表，记录主机、水泵的主要运行参数，发现异常及时处理并上报；观察主机、水泵是否有异常振动、异常声音；

2、每班对机房内主机、水泵、电柜进行巡查，检查设备外观是否正常，是否漏油、漏水、漏雪种；电柜内各开关是否正常，接线端子是否正常；

3、每班对医院区域内层流空调进行巡查，检查风机、皮带是否运行正常，是否有漏水现象。

六、维保实施工作要求

（一）冷水机组系统的周期性保养

1、月度工作：

1.1检查机组运行记录（对每月的大检工作记录进行分析，发现问题及时提出，并做出解决方案）；

1.2检查机组密封检漏（遵照保养表格认真检查端口易漏部位）；

1.3检查油位和油品质（如果油变黑变稠的话，及时更换）；

1.4检查冷媒存量；

1.5在满负荷情况下检查冷媒过滤器的进出温差；

1.6检查机组运行的安装螺钉，防止松动，如发现不正常声响，要及时处理，如：过滤器密封O型垫爆掉；主机内部有螺丝松动等发出异常声响；

1.7检查机组各传感器是否正常；

1.8检查蒸发器及冷凝器的换热效果；

1.9检查各保护装置是否正常；

1.10检查所有的电控元件是否有明显的故障；

1.11做好检查表格由甲方签字双方各存一份。

2、半年度工作：

2.1提供以上的服务项目；

2.2检查冷冻机油品质，如需要则更换机油；

2.3做出半年度主机实际工作检查报告，供甲方参考存档。

3、年度工作：

3.1提供以上的服务项目；

3.2更换油过滤器芯子；

3.3检测安全阀有无泄漏；

3.4检测油压差开关的设定；

3.5检查压缩机马达绝缘；

3.6检查油位及冷媒存量；

3.7检查机组油温油压、冷媒温度、压力传感器元件精确度是否降低；

3.8检查操作和安全控制及电气元件有无缺损；

3.9检查所有触头、螺丝及螺帽的松紧；

3.10检查热交换器效应，如需要则予以清洗；

3.11对以上工作进行总结、分析，做出年度主机实际工作报告，供甲方参考存档；

3.12按设备使用指南完成保养项目。

（二）冷冻水泵的周期性保养

1、月度工作：

1.1检查停止和运转状态下联轴器的状况；

1.2检查电机轴承；

1.3检查电机发热是否正常；

1.4检查水泵轴封密封情况；

1.5检查水泵止回阀是否正常。

2、半年度工作：

2.1检测运转电流，绝缘电阻。

3、年度工作：

3.1检查电动机和水泵的轴承及其运转状况。

（三）风柜、风机盘管的周期性保养

1、月度工作：

1.1检查风机运转是否正常；

1.2检查风柜的风机皮带传动情况；

1.3每周清洁新风机防尘网；

1.4清理冷凝水盘、处理非正常积水；

1.5检查设备制冷效果；

1.6每周检查空调尘网并清洗。

2、季度工作：

2.1检查风机的运行情况（声响、传动等）；

2.2检查自控装置的操控情况。

3、年度工作：

3.1检查风机轴承、电动机轴承并加注润滑脂；

3.2检测电动机运转电流，检查启动装置是否完好；

3.3测量风量及进、出风温差，当确认翅片及风叶需清洁时，即采取措施清洗；

3.4检查风阀调节的灵活性；

3.5检查冷冻水管、冷凝水管、冷凝水盆、保温套有无渗漏现象。

（四）风管路、水管路的周期性保养

1、季度工作：

1.1检查管路系统有无开裂、穿孔、渗漏；保温层有无脱落或失效；风嘴、百叶有无异常物堵塞；

1.2检查调节风阀是否灵活；

1.3检查各类阀门仪表的完好情况；

1.4检查各类电动阀是否开启灵活、到位；

1.5检查Y型过滤器是否堵塞并清洗。

2、年度工作：

2.1检测、试验自动阀门、仪表的动作可靠性；

2.2系统全面检查、维护，以确保管路系统的完好与通畅；

2.3检查冷却水管露天部分表面的油漆状况，如有脱落应及时处理。

（五）层流空调冷冻水系统周期性保养

1、每周工作

1.1检查冷冻水质情况；

1.2根据水质情况冷冻系统投加适量的保养药剂，并进行适当排污。

2、月度工作

2.1抽取冷冻水样化验，并提交水质分析报告。

3、季度工作

3.1冷冻系统“Y”型过滤器清洗处理；

3.2每季度清洗膨胀水箱（补水箱）一次。

4、年度工作

4.1年度大系统全面的杀菌、清洗、冲洗、钝化、预膜处理；

4.2年度冷凝器、蒸发器人工清洗通炮、端盖刷油漆防护处理两次；

4.3停机期间投加系统保养药剂。

(六）水质检测

1、常规检测：常规检测每月一次，由中标人组织技术人员进行水样检测，主要检测PH值、总硬度、总碱度、电导率、浊度等基本指标，对中标人不能检测的项目送相关有资质能力的检测单位进行检测，费用由中标人负责。

2、年度检测：年度检测由甲方组织人员采取水样并封存，送国家认证的权威检测机构进行检测，确保检测数据的真实性，检测费用由甲方负责，如检测不合格，检测费由中标人负责，并扣罚中标人当月服务费：5000元。同时中标人应立即采取措施进行补救，确保水质正常，并组织第二次检测，检测费用由中标人负责，直至检测合格为止。

3、水质检测标准：水质检测标准按广东省地方标准《DB44 T1997-2017》执行。

4、以上水质检测报告归甲方所有，并交甲方存档。

（七）新风、排气设备的周期性保养

1、每周工作

1.1检查风机是否正常运行；

1.2检查风机尘网是否干净；

1.3检查风机风口是否堵塞。

2、月度工作

2.1检查电机温度是否正常；

2.2检查电机运行电流；

2.3检查皮带的松紧度，必要时进行更换或调整。

3、半年度工作

3.1检查风机运行情况，皮带传动、噪音、振动等，发现异常即时调整修复。

4、年度工作

4.1检测风机运转电流与排风量；

4.2检查风机轴承、电动机，加注润滑脂；

4.3检查风管、软接有无明显漏风现象，发现异常即时修复。

（八）新风净化机组保养要求

1、每日

1.1值班人员负责日常维修保养各系统的运行巡检、突发故障的处理等，保证各系统正常工作；

1.2工作人员每日到使用科室巡视各系统运行情况并作好记录，保证温湿度在正常控制范围内，发现及时处理；

1.3接到故障报修电话，及时予以解决处理，若无法处理应及时增派技术人员前来快速解决。

2、每周

2.1检查新风机组内部卫生情况、新风排风过滤网清洁情况并定期清理；保持空气处理机组内卫生，并定期消毒；

2.2检查机组及箱门、壁板密封性检查，发现漏风异常需及时处理。做好冷、热水盘管检查保养；

2.3检查轴承有无磨损及润滑油泄露、轴承锁定螺栓及其他螺栓的松紧度；

2.4检查机组皮带松动情况及张力、电机绝缘是否达标；

2.5 检查各控制面板显示是否正常，发现异常及时排除；

2.6 清洗回风口滤网。

3、每月

3.1检查加湿系统，更换清洗过滤装置；

3.2检查风机盘管系统，检查电磁阀，定期检查风速是否达标；

3.3 区域内温湿度检测,做出书面报告，不合格的及时处理。

4、每季

4.1检查管路系统有无开裂、穿孔、渗漏；保温层有无脱落或失效；风嘴、百叶有无异常物堵塞；

4.2 检查调节风阀是否灵活；

4.3 检查各类阀门仪表的完好情况；

4.4 检查各类电动阀是否开启灵活、到位；

4.5检查Y型过滤器是否堵塞并清洗。

5、定期维护保养

5.1机组运行一段时间后，接线柱会松动，第一次开机后3天应紧固螺丝；

5.2定期检查机组过滤网情况，并及时清理或更换。初、中、高效过滤器保养更换周期：初效过滤器每月清洗，损坏及时更换；中效过滤器每季度更换一次；高效过滤器每年更换一次。

5.3 每年对机组及风管翅片的清洗；

5.4 对所有保养及维修记录的存档。

- 七、服务质量

服务质量：优良。

- 八、维保工器具准备

按照此项目实际情况，准备维保所需的工器具：

（1）常用的维修工具；

（2）用于设备检测的仪器仪表等。

- 九、技术服务方案

针对客户空调维保需求，提供的技术服务内容包括：定期检查空调运行情况并进行预防性维护、应急抢修服务、合理化建议及空调技术档案管理等。

  - 定期预防性检查维护

  - 对维保范围内的空调设备进行日常巡检维护，定期为甲方空调提供全面的阶段性巡检，具体内容包括：控制系统、制冷系统、加湿系统、排水系统、电气系统的检查测试；室内机、室外机过滤网的清洗、杀菌、消毒、净化处理；及时发现并处理发生故障的空调，加注冷冻油、制冷剂、调整热力膨胀阀，更换损坏备件，调整控制器程序。每次全面巡检维护完成后7个工作日内，乙方需做出书面检查报告交由甲方备案。

  - 对于空调故障，负责对空调进行调试、检修工作，检修工作由乙方专业技术人员负责。单个配件价格小于等于500元由乙方免费提供（零配件总费用上限7万元，超出上限乙方有偿提供）， 500元以上的配件费用由甲方免费负责提供或委托乙方有偿采购。维修后向甲方汇报问题情况及处理结果。500元配件清单内容如下：压力表、温度计、DN150以下手动蝶阀，DN50以下铜闸阀、DN150以下止回阀、DN25自动排气阀、DN40以下国产风机盘管二通阀、水流开关、皮带、DN100以下Y形过滤器、DN150以下橡胶软接头、空气开关、交流接触器、热继电器、水泵轴承、机械密封圈、温湿度传感器、风压压差传感器。（清单详见附件四）

  - 负责维保范围内甲方洁净空调（详细维保范围见附件二）的维护保养，不负责空调机组中的大型贵重配件（如：附件五）的吊装搬运、解体大修、返厂大修及系统大修等维护产生的所有费用。

  - 各层流净化系统的初效、中效、高效过滤器由乙方提供；初效过滤器三个月更换一次，中效过滤器六个月更换一次，高效过滤器更换标准为该清洁后的房间第三方洁净度检测不合格进行更换或一年更换一次，初、中、高效过滤器。乙方需协同医院进行监督、协调，在不影响各洁净区域运作的情况下，确保各过滤器按时、按质更换，保证洁净区域空气质量达到要求。

  - 应急抢修服务

甲方在日常工作中发现设备出现报警应及时通知乙方，紧急报修通知后30分钟内到达现场进行应急处理，普通维修1小时内到达现场进行处理。

手术室配件应急措施，500元以内的配件，合同承担，超出需要报价确认，配件如当地能采购当地采购应急6个小时修复正常，如有货期按最快的运输方式解决（货期按供应商货期确认）货到后6小时内修复正常。

  - 合理化建议

  - 在维保期间，空调设备需要升级优化或者改造时，乙方人员可提供合理化的建议供甲方予以参考，确保客户机组发挥最佳效果。

  - 技术档案管理

- 现场检修记录：乙方维保工程师根据每次现场服务工作情况，做好相关工作记录并实施跟进管理，以便客户管理人员全面了解空调运行状况及维护情况；

- 十、现场保养作业基本要求

  - 维保方会严格遵守并执行高州市人民医院的相关部门管理人员就有关该项工程所发出的合理指令；

  - 由于法律或实际上不可能做到的情况外，维保方严格按合同完成维修项目，现场设备应保持“安全文明达标”的设备标准；

  - 维保方工器具应符合安全标准，所用仪器、仪表的精度应满足标准要求，并在鉴定的有效期内。

- 十一、现场安全管理

  - 乙方采取一切必要措施和手段强化维修安全管理，提高安全维修水平，确定严格的安全维修秩序以保证现场人员和设备在维修工作中的安全与健康；

  - 乙方贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，严格执行高州市人民医院有关安全规章制度的规定；

  - 乙方在维修工作开始前，按规定听取高州市人民医院相关部门的安全技术交底；

  - 乙方人员在现场维护工作中，接受高州市人民医院各项安全考核制度。

  - 乙方维保工程师必须具备相应的电工证、制冷证。

- 十二、现场文明生产要求

  - 乙方在现场应遵守高州市人民医院有关文明安全生产的文件、规定、考核办法；

  - 乙方随时保持所负责维修设备的整洁与卫生；

  - 乙方承诺不随意在设备、结构、墙板、楼道上开孔或焊接临时结构，必要时须经高州市人员医院相关部门批准后方可实施；

  - 乙方承诺在现场解体检修时，应采取一切合理的预防措施，以防止零件遗失或异物落入设备中；

  - 乙方在空调机组维保场所应设有检修隔离标志，实行定置管理等。

- 商务条款

- 含技术服务专用普通发票6%。

- 付款：按季度支付服务款项（开票后院方15个工作日支付款）

- 十四、投标人资格条件

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人（投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书）。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度或2023年度或2024年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明） 。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《投标函》。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：依据投标函相关承诺内容。【重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号文），“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，如法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）】提供《供应商资格声明函》。

2.本项目特定的资格要求：

1)未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。提供《投标函》。

3)本项目不接受联合体投标。

- 二、评分标准

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 | 商务部分30.0分 技术部分50.0分 报价得分20.0分 |  |
| 技术部分 | 整体服务方案 (15.0分) | 投标人根据本项目采购需求提供整体服务方案，内容至少包含：①对本项目采购需求的认识及理解、②维护保养方案、③维护服务计划安排、④拟投入的配套措施等。 1、维护保养方案和维护计划完善科学，配套措施完善，且投标人熟悉本项目的规范管理要求，服务方案针对性强，完全满足采购需求的，得15分； 2、维护保养方案和维护计划完善科学，但配套措施不完善，或投标人不熟悉本项目的规范管理要求，或服务方案针对性不强，基本能满足采购需求的，得9分； 3、维护保养方案和维护计划不完善不科学，且配套措施不完善，投标人不熟悉本项目的规范管理要求，服务方案针对性不强，不能满足采购需求，得2分。 4、不提供不得分。 |
|  | 管理规章制度 (10.0分) | 投标人根据本项目采购需求提供管理规章制度方案，内容至少包含：①本项目服务人员的工作制度、②工作流程等。 1、有完整、合理的规章制度且可行性高、有完善的工作流程，优于采购需求，得10分； 2、有完整、较合理的规章制度、有较完善的工作流程，满足采购需求，得6分； 3、有基本合理的规章制度、基本完善的工作流程，部分满足采购需求，得2分； 4、无或其他不得分。 |
|  | 质量保证措施 (15.0分) | 投标人根据本项目采购需求提供质量保证措施方案，内容至少包含：项目实施及监督落实机制等，保证服务质量： 1、监督落实机制完全达到服务质量标准，保证全面、完整，措施可行，优于采购需求，得15分； 2、监督落实机制基本达到服务质量标准，保证较全面、较完整，措施较可行，满足采购需求，得9分； 3、监督落实机制大部分达到服务质量标准，有部分保证，部分措施可行，部分满足采购需求，得2分； 4、无或其他不得分。 |
|  | 应急方案 (10.0分) | 投标人根据本项目采购需求提供应急方案，内容至少包含：①应急情况分析及应对措施、②应急服务人员安排等。 1、应急服务安排计划周密、详实，服务人员配备满足应急服务要求，满足采购需求，得10分； 2、应急服务安排周密、详实，但服务人员配备不足以满足应急服务要求，基本满足采购需求，得6分； 3、应急服务安排不周密、不详实，且服务人员配备不足以满足应急服务要求，部分满足采购需求，得2分； 4、不提供不得分。 |
| 商务部分 | 同类项目业绩 (6.0分) | 1、2021年以来（以合同签订日期为准）投标人具有医疗机构同类空调维修保养或净化系统维保项目业绩，每提供一家医疗机构项目的合同得1分，最高得4分，不提供或没有的得0分； - 上述业绩中，为同一个医疗机构连续维护服务5年或以上（以合同续签时间为准），最高得2分，不提供或没有的得0分； - 注：须提供合同复印件 |
|  | 投标人履约能力 (9.0分) | - 投标人具有《中国设备维修安装企业能力等级证书》空调类A类I级或以上得3分、B类II级或以上得2分。提供有效的相关证书扫描件,不提供不得分,最高得5分； - 投标人具有核心维护产品（空调类）五星或以上星级的售后服务认证证书，得3分，最高得2分； - 3、投标人为核心维护产品（空调类）的制造商，提供有效的全国工业产品生产许可证书，得2分； |
|  | 人员素质及综合实力 (15.0分) | 本项目专业性强、服务性要求高，投标人维保团队人员中具有相应资格证件，其中： - 项目经理：具有暖通空调相关专业的中级或以上工程师职称证，得1.5分。 2. 维保项目主管：具有电气相关专业的中级或以上工程师职称证，得1分。 - 维保服务团队人员（含拟派驻及可调派机动响应服务技术团队成员）应具备①特种作业操作证或职业技能考核相关证书（工种类别：电工作业）≥8人、②特种作业操作证或职业技能考核相关证书（工种类别：焊工或热切割证）≥10人、④特种作业操作证或职业技能考核相关证书（工种类别：制冷空调相关类别）≥7人，每满足1项得0.5分，共12.5分。 - （注：提供有效的证件复印件及投标截止时间前三个月内任意一个月的社保证明复印件并加盖公章作为评审依据，不提供不得分） - 以上第1点和第2点同一人具备多项证书的，按一项计分，不重复得分。 |
| 投标报价 | 投标报价得分 (20.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

## 附件一：层流空调维护方案

  - 空气处理机组维修维护方案

| 序号 | 维修维护项目 |  | 空气处理机组维修维护工作内容 |  | 月度 |  | 季度 | 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规检测 |  | 测量环境工况数据，包括环境干湿球温度、湿度等，并作相关记录 |  | √ |  |  |  |
|  |  |  | 检测机组整体工作情况，包括工作电压、工作电流，并作相关记录 |  | √ |  |  |  |
| 2 | 制冷系统 | 换热器 | 测量换热器工作压力和温度参数，分析换热效果 |  |  | √ |  | √ |
|  |  |  | 换热器除尘，根据需要进行及时清洁，确保换热效果 |  |  | √ |  | √ |
|  |  |  | 清洗机组脏堵的接水盘，确保排水通畅，避免漏水 |  |  | √ |  | √ |
| 3 | 室内风机部件 |  | 检查离心风机转动情况，必要时调整平衡度 |  |  | √ |  | √ |
|  |  |  | 测量电机工作电压、工作电流，记录电机运行情况 | √ |  |  |  |  |
|  |  |  | 检查传动辅件的使用情况，包括皮带轮、锥套、皮带等，消除故障隐患 | √ |  |  |  |  |
| 4 | 过滤装置 |  | 初效过滤器一个月清洗一次一年更换一次，中效过滤器三个月更换一次。高效一年换一次。 | √ |  | √ |  | √ |
| 5 | 电气系统 |  | 检查空气开关、交流接触器、热继电器、微继电器动作情况，确保各其运行正常 |  |  | √ |  |  |
|  |  |  | 检查风阀执行器运行情况，确保其正常工作 | √ |  |  |  | √ |
|  |  |  | 全面排查机组电气线路完好度，对各接线端子进行紧固，老化线路进行修复，消除电气安全隐患 |  |  | √ |  | √ |
|  |  |  | 检查控制器、手操器，校正机组控制参数 | √ |  |  |  | √ |
| 6 | 机体结构 清洁及维护 |  | 打扫电控柜，清除灰尘杂物 |  |  | √ |  | √ |
|  |  |  | 检查机体内、外各零部件的紧固情况 |  |  | √ |  | √ |
|  |  |  | 整体设备清洁 |  |  | √ |  | √ |
| 7 | 整机调试 |  | 电控系统整体模拟调试 |  |  | √ |  | √ |
|  |  |  | 开机精准调试 | √ |  | √ |  |  |

  - 风冷模块机组维修维护方案

| 序号 | 维修维护项目 |  | 风冷模块机维修维护工作内容 | 月度 | 季度 | 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规检测 |  | 测量环境工况数据，包括环境干湿球温度、湿度、噪音等，并作相关记录 | √ | √ |  |
|  |  |  | 检测机组整体工作情况，包括工作电压、工作电流，并作相关记录 | √ | √ | √ |
| 2 | 制冷系统 | 压缩机 | 测量压缩机工作电压、工作电流、工作噪音，分析工作性能 | √ | √ | √ |
|  |  |  | 检查压缩机油位、油质状态，根据需要补充或更换润滑油 | √ | √ |  |
|  |  | 换热器 | 测量换热器工作压力和温度参数，分析换热效果 | √ | √ |  |
|  |  |  | 冷凝器除尘，根据需要进行及时清洁，确保换热效果 | √ | √ |  |
|  |  | 其它部件 | 检测热力膨胀阀的温度参数，分析节流效果 | √ | √ |  |
|  |  |  | 视镜观察系统制冷循环，根据需要补充制冷剂 | √ | √ | √ |
|  |  |  | 查看管路振动情况，对安全隐患进行及时处理 |  | √ | √ |
|  |  |  | 对各焊点、焊缝进行泄露排查，消除隐患 | √ | √ | √ |
| 3 | 室内风机部件 |  | 检查离心风机转动情况，必要时调整平衡度 |  | √ |  |
|  |  |  | 检查风机电机紧固情况，及时拧紧固定件，避免振动产生噪音 | √ | √ | √ |
| 4 | 室外风机部件 |  | 检查轴流风机转动情况，必要时调整平衡度 |  | √ |  |
|  |  |  | 检查电机转动情况，判断电机轴承状态 |  | √ | √ |
|  |  |  | 检查风机电机紧固情况，及时拧紧固定件，避免振动产生噪音 |  | √ | √ |
| 5 | 干燥过滤装置 |  | 检查过滤器的脏堵情况，必要时进行更换 | √ | √ |  |
| 6 | 电气系统 |  | 检查空气开关、交流接触器、热继电器、微继电器动作情况，确保各其运行正常 |  | √ | √ |
|  |  |  | 检查各传感装置感测灵敏度是否正常，及时修复或更换 | √ | √ | √ |
|  |  |  | 排查线路，发现安全隐患后及时处理 |  | √ | √ |
|  |  |  | 检查控制器、手操器，校正机组控制参数 | √ | √ | √ |
| 7 | 机体结构 清洁及维护 |  | 打扫电控柜，清除灰尘杂物 |  | √ | √ |
|  |  |  | 检查机体内、外各零部件的紧固情况 |  | √ | √ |

## 附件二：服务范围清单及预算

| 序号 | 区域 | 空调机组 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉科二区 | 9 间手术室百级层流机组，内、外走廊百级层流机组 | 11 | 台 | 11 | 提供500元内的配件维修，超过500元的配件另外报价不在本次的报价范围内。不含重大维修重大维修另外报价 |
| 2 | 心外ICU | 2 台万级层流机组，1 台万级层流机组(负压病房) | 3 | 台 | 3 |  |
| 3 | CCU | 1 台万级层流机组； 心外 ICU 及 CCU 办公区共用 1 台 万级层流机组。 | 2 | 台 | 2 |  |
| 4 | 3 号楼屋顶 | 新风冷源机组、风冷模块冷水机 | 7 | 台 | 7 |  |
| 5 | 干细胞 实验室 | 万级层流机组 | 4 | 台 | 3.5 |  |
| 6 | 外科ICU | 1 台十万级层流机组 | 1 | 台 | 1.5 |  |
| 7 | 麻醉科一区 | 19 间手术室： 万级层流机组 15 台(17、18、19、 20 室为一机拖二室，其他室一机 一室),百级层流机组 2 台(16、21 室),16 楼东、西走廊各一台十万级层 | 20 | 台 | 19 |  |
| 8 | 1 号楼顶部 | 10 台制冷 65kW/制 热 70kW 风冷模块 机组（2015 年安装 使用） ，后加 2 组 共 4 台制冷 66kW/ 制热 70kW 风冷模 | 14 | 台 | 14 |  |
| 9 | 消毒供应室设备间 | 一台十万级层流机组 | 1 | 台 | 1.5 |  |
| 10 | 消毒供应室外侧机房 | 3 台制冷 90kW/制 热 105kW 风冷模块 机组（2018 年安装使用） | 3 | 台 | 2.5 |  |
| 11 | 静配中心 | 2 台万级层流机组 | 2 | 台 | 2.5 |  |
| 12 | 5号楼屋面 | 2 套直膨室外机 | 2 | 台 | 1.5 |  |
| 13 | 精准实验室 | 2 台层流风柜、1台新风机、12台风机盘管 | 15 | 台 | 3.5 |  |
| 14 | 5号楼屋面 | 3台制冷130KW风冷模块主机 | 3 | 台 | 3 |  |
| 15 | 初中高效过滤器 | 以上所有洁净空调机组，初过滤器每三月换一次，中效过滤器每六个月换一次，高效过滤器每年换一次。（数量见附件二）。 | 1 | 项 | 21 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 96.5/年 |  |

| 风柜位置楼号 | 风柜编号 | 尺寸 | 数量 | 等级 | 初中高效 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号楼17楼 | 手术室走廊 | 475*475*69 | 5 | H13 | 高效 | 一年更换一次 |
|  |  | 475*475*69 | 4 | G4 | 初效 | 三个月更换一次 |
|  | 21号手术室 | 610*305*292 | 8 | H13 | 高效 | 一年更换一次 |
|  |  | 785*265*69 | 8 |  | 尼龙网 | 每月清洗，损坏更换 |
|  | 16号手术室 | 610*305*292 | 8 | H13 | 高效 | 一年更换一次 |
|  |  | 785*265*69 | 8 |  | 尼龙网 | 每月清洗，损坏更换 |
|  | 17.18.19.20 号手术室 | 385*265*69 | 16 |  | 尼龙网 | 每月清洗，损坏更换 |
|  |  | 610*305*292 | 8 | H13 | 高效 | 一年更换一次 |
|  | 13.15号手术室 | 610*305*292 | 4 | H13 | 高效 | 一年更换一次 |
|  |  | 385*265*69 | 8 |  | 尼龙网 | 每月清洗，损坏更换 |
| 1号楼16楼 | 外走廊空调机组8台 | 297*490*95 | 16 | G4 | 初效 | 三个月更换一次 |
|  |  | 296*490*292 | 16 | F8 | 中效 | 六个月更换一次 |
|  | 手术室走廊 | 475*475*69 | 9 | H13 | 高效 | 一年更换一次 |
|  |  | 475*475*69 | 9 | G4 | 初效 | 三个月更换一次 |
|  | 1.2.3.5.6.7.8.9.10.11.12手术室 | 610*305*292 | 39 | H13 | 高效 | 一年更换一次 |
|  | 复苏室 | 475*475*69 | 3 | H13 | 高效 | 一年更换一次 |
|  | 无菌物品间2 | 475*475*69 | 2 | H13 | 高效 | 一年更换一次 |
|  |  | 475*475*69 | 1 | G4 | 初效 | 三个月更换一次 |
|  | 无菌物品间1 | 290*290*95 | 1 | G4 | 初效 | 三个月更换一次 |
|  |  | 475*475*69 | 1 | H13 | 高效 | 一年更换一次 |
|  | 麻醉准备间 | 290*290*95 | 2 | G4 | 初效 | 三个月更换一次 |
|  |  | 475*475*69 | 2 | H13 | 高效 | 一年更换一次 |
|  | 手术室5廊道 | 475*475*69 | 1 | H13 | 高效 | 一年更换一次 |
|  |  | 475*475*69 | 1 | G4 | 初效 | 三个月更换一次 |
|  | 液体房 | 475*475*69 | 3 | H13 | 高效 | 一年更换一次 |
|  |  | 475*475*69 | 1 | G4 | 初效 | 六个月更换一次 |
| 3号楼18楼 | 心外科CCU | 560*560*69 | 31 | H13 | 高效 | 一年更换一次 |
|  | 手术室 | 560*560*69 | 16 | H13 | 高效 | 一年更换一次 |
|  | DSA | 560*560*69 | 4 | H13 | 高效 | 一年更换一次 |
| 3号楼19楼 | CCU | 560*560*69 | 9 | H13 | 高效 | 一年更换一次 |
| 1号楼16楼 | 手术室 | 560*560*69 | 20 | H13 | 高效 | 一年更换一次 |
| 1号楼17楼 | 手术室 | 560*560*69 | 4 | H13 | 高效 | 一年更换一次 |
| 3号楼4楼干细胞 | 更衣室 | 390390*90 | 4 | H13 | 液槽高效过滤器 | 一年更换一次 |
|  | 缓冲室 | 524*524*90 | 1 | H13 | 液槽高效过滤器 | 一年更换一次 |
|  | 走廊 | 524*524*90 | 4 | H13 | 液槽高效过滤器 | 一年更换一次 |
|  | 细胞培养室2 | 524*524*90 | 2 | H13 | 液槽高效过滤器 | 一年更换一次 |
|  | 细胞培养室1 | 390*390*90 | 6 | H13 | 液槽高效过滤器 | 一年更换一次 |
|  |  | 524*524*90 | 2 | H13 | 液槽高效过滤器 | 一年更换一次 |
|  | 细胞培养室3 | 524*524*90 | 4 | H13 | 液槽高效过滤器 | 一年更换一次 |
|  | 试剂储存室1 | 524*524*90 | 2 | H13 | 液槽高效过滤器 | 一年更换一次 |
|  | 试剂储存室2 | 524*524*90 | 1 | H13 | 液槽高效过滤器 | 一年更换一次 |
|  | 新风机空调（PCR）1台 | 592*592*534*8P | 1 | F8 | 中效 | 六个月更换一次 |
|  |  | 592*287*534*4P | 1 | F8 | 中效 | 六个月更换一次 |
|  |  | 594*289*95 | 1 | G4 | 初效 | 三个月更换一次 |
|  |  | 594*594*95 | 1 | G4 | 初效 | 三个月更换一次 |
|  | 新风机空调（阴性室）1台 | 592*592*534*8P | 1 | F8 | 中效 | 六个月更换一次 |
|  |  | 592*287*534*4P | 1 | F8 | 中效 | 六个月更换一次 |
|  |  | 594*289*95 | 1 | G4 | 初效 | 三个月更换一次 |
|  |  | 594*289*95 | 1 | G4 | 初效 | 三个月更换一次 |
|  | 新风机空调（细胞制造室）1台 | 289*594*96 | 1 | G4 | 初效 | 三个月更换一次 |
|  |  | 594*594*96 | 1 | G4 | 初效 | 三个月更换一次 |
|  |  | 592*592*534*8P | 1 | F8 | 中效 | 六个月更换一次 |
|  |  | 592*287*534*4P | 1 | F8 | 中效 | 六个月更换一次 |
|  | 新风机（免疫细胞室)1台 | 594*594*95 | 4 | G4 | 初效 | 三个月更换一次 |
|  |  | 289*594*95 | 2 | G4 | 初效 | 三个月更换一次 |
|  |  | 590*290*534*4P | 2 | F8 | 中效 | 六个月更换一次 |
|  |  | 594*594*534*8P | 4 | F8 | 中效 | 六个月更换一次 |
| 3号楼麻醉二区 | 心外科CCU | 594*594*95 | 4 | G4 | 初效 | 三个月更换一次 |
|  |  | 594*289*95 | 2 | G4 | 初效 | 三个月更换一次 |
|  | 负压病房 | 589*490*95 | 1 | G4 | 初效 | 三个月更换一次 |
|  | 1号手术室 | 589*490*95 | 4 | G4 | 初效 | 三个月更换一次 |
|  | 2号手术室 | 589*490*95 | 4 | G4 | 初效 | 三个月更换一次 |
|  | 3号手术室 | 595*490*46 | 4 | G4 | 初效 | 三个月更换一次 |
|  | 5号手术室 | 595*490*46 | 4 | G4 | 初效 | 三个月更换一次 |
|  | 6号手术室 | 590*489*95 | 4 | G4 | 初效 | 三个月更换一次 |
|  | 7号手术室 | 590*489*95 | 4 | G4 | 初效 | 三个月更换一次 |
|  | 8号手术室 | 590*489*95 | 4 | G4 | 初效 | 三个月更换一次 |
|  | 9号手术室 | 590*489*95 | 4 | G4 | 初效 | 三个月更换一次 |
|  | 10号手术室 | 590*489*95 | 4 | G4 | 初效 | 三个月更换一次 |
|  | ICU | 590*489*95 | 4 | G4 | 初效 | 三个月更换一次 |
|  | CCU | 590*590*95 | 1 | G4 | 初效 | 三个月更换一次 |
|  |  | 289*590*95 | 2 | G4 | 初效 | 三个月更换一次 |
|  | 心外科CCU | 594*594*534*6P | 4 | F8 | 中效 | 六个月更换一次 |
|  |  | 594*289*534*8P | 2 | F8 | 中效 | 六个月更换一次 |
|  | 负压病房 | 590*490*534*5P | 1 | F8 | 中效 | 六个月更换一次 |
|  | 1号手术室 | 590*490*534*5P | 4 | F8 | 中效 | 六个月更换一次 |
|  | 2号手术室 | 590*490*534*5P | 4 | F8 | 中效 | 六个月更换一次 |
|  | 3号手术室 | 592*490*381*6P | 4 | F8 | 中效 | 六个月更换一次 |
|  | 5号手术室 | 590*490*381*6P | 4 | F8 | 中效 | 六个月更换一次 |
|  | 6号手术室 | 590*489*534*6P | 4 | F8 | 中效 | 六个月更换一次 |
|  | 7号手术室 | 590*489*534*6P | 4 | F8 | 中效 | 六个月更换一次 |
|  | 8号手术室 | 590*489*534*6P | 4 | F8 | 中效 | 六个月更换一次 |
|  | 9号手术室 | 590*489*534*6P | 4 | F8 | 中效 | 六个月更换一次 |
|  | 10号手术室 | 590*489*534*6P | 4 | F8 | 中效 | 六个月更换一次 |
|  | ICU | 489*590*534*6P | 4 | F8 | 中效 | 六个月更换一次 |
|  | CCU | 590*590*534*6P | 1 | F8 | 中效 | 六个月更换一次 |
|  |  | 289*590*534*8P | 2 | F8 | 中效 | 六个月更换一次 |
|  | 18楼内走廊 | 590*590*95 | 4 | G4 | 初效 | 三个月更换一次 |
|  | 麻二生活区 | 590*590*95 | 4 | G4 | 初效 | 三个月更换一次 |
|  | 外走廊 | 289*590*95 | 2 | G4 | 初效 | 三个月更换一次 |
|  |  | 590*590*95 | 1 | G4 | 初效 | 三个月更换一次 |
|  | 大型新风机 | 590*590*534*6P | 4 | F8 | 中效 | 六个月更换一次 |
|  |  | 290*590*534*4P | 2 | F8 | 中效 | 六个月更换一次 |
|  | 小型新风机 | 490*590*534*5P | 4 | F8 | 中效 | 六个月更换一次 |
|  | 18楼内走廊 | 590*590*534*6P | 4 | F8 | 中效 | 六个月更换一次 |
|  | 麻二生活区 | 590*590*534*6P | 4 | F8 | 中效 | 六个月更换一次 |
|  | 外走廊 | 289*590*534*4P | 2 | F8 | 中效 | 六个月更换一次 |
|  |  | 590*590*534*6P | 1 | F8 | 中效 | 六个月更换一次 |
|  | 大型新风机 | 590*590*295 | 4 | H10 | V型亚高效 | 一年更换一次 |
|  |  | 290*590*295 | 2 | H10 | V型亚高效 | 一年更换一次 |
|  | 小型新风机 | 490*590*295 | 4 | H10 | V型亚高效 | 一年更换一次 |
| 2号楼 | 腹透中心 | 595*490*46 | 1 | G4 | 初效 | 三个月更换一次 |
|  |  | 592*490*381*6P | 1 | F8 | 中效 | 六个月更换一次 |
|  |  | 770*220*69 | 1 | F5 | 中效板式 | 六个月更换一次 |
|  |  | 475*475*150 | 1 | H13 | 高效有隔板 | 一年更换一次 |
|  |  | 320*320*90 | 1 | H13 | 高效 | 一年更换一次 |
| 消毒供应室 |  | 594*594*46 | 6 | G4 | 初效 | 三个月更换一次 |
|  |  | 594*490*46 | 3 | G4 | 初效 | 三个月更换一次 |
|  |  | 592*592*534*6P | 6 | F8 | 中效 | 六个月更换一次 |
|  |  | 592*490*534*6P | 3 | F8 | 中效 | 六个月更换一次 |
| 5号楼6楼静配中心 |  | 320*320*70 | 4 | H13 | 无隔板高效过滤器 | 一年更换一次 |
|  |  | 484*484*70 | 13 | H13 | 无隔板高效过滤器 | 一年更换一次 |

5

## 附件四：500元内配件清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮带 |  | 条 |  |
| 2 | 保温棉 |  | 平方 |  |
| 3 | 制冷剂 | R22/10KG | 瓶 |  |
| 4 | 氮气 |  | 瓶 |  |
| 5 | 氧气 |  | 瓶 |  |
| 6 | 乙炔 |  | 瓶 |  |
| 7 | 电磁阀 | 220V | 个 |  |
| 8 | 空气开关 | 100A | 个 |  |
| 9 | 交流接触器 | 30A | 个 |  |
| 10 | 热继电器 | 30A | 个 |  |
| 11 | 扎带 |  | 卷 |  |
| 12 | 温度计 | 0-40 | 个 |  |
| 13 | 压力表 | 0-15 | 个 |  |
| 14 | 温度传感器 |  | 条 |  |
| 15 | 水阀 | DN150 | 个 |  |
| 16 | 水阀 | DN50 | 个 |  |
| 17 | 水阀 | DN40 | 个 |  |
| 18 | 水阀 | DN25 | 个 |  |
| 19 | 水阀 | DN100 | 个 |  |
| 20 | 电加热棒 | 3KW | 块 |  |
| 21 | 水泵轴承 |  | 套 |  |
| 22 | 风机轴承 |  | 套 |  |
| 23 | 压差传感器 |  | 个 |  |
| 24 | 水流开关 |  | 个 |  |
| 25 | Y型过滤器网 |  | 个 |  |
| 26 | 橡胶软接 |  | 个 |  |
| 27 | 涤尘清洗剂 |  | 瓶 |  |
| 28 | 制冷剂 | R410A/10KG | 瓶 |  |
| 29 | 相序保护器 |  | 个 |  |
| 30 | 中间继电器 | 220VH552 | 个 |  |

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机 |  | 台 |  |
| 2 | 离心风机 |  | 台 |  |
| 3 | 蒸发器 |  | 套 |  |
| 4 | 冷凝器 |  | 套 |  |
| 5 | 控制主板 |  | 块 |  |
| 6 | 变频器 |  | 台 |  |
| 7 | 水泵 |  | 台 |  |
| 8 | 冷凝风机 |  | 台 |  |
| 9 | 加湿器 |  | 个 |  |
| 10 | 加湿器主板 |  | 块 |  |
| 11 | 温湿度传感器 |  | 个 |  |

注：500元以上配件不在本次招标文件报价，根据院方发生故障的实际需求再另行报价，报价不能高于市场价，且需经过甲乙双方议价。